| NÁZEV ZAKÁZKY | : | ZŠ ROVEČNÉ REKONSTRUKCE TOPENÍ |
| --- | --- | --- |
| NÁZEV DÍLČÍ ČÁSTI | : | MĚŘENÍ A REGULACE |
| STUPEŇ | : | DPS D.1.4.5.001 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE | : | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |

| Místo stavby |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ulice | : | Obec Rovečné |
| Město | : | Rovečné |

| ZPRACOVATEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název firmy | : | APS Engineering, s.r.o. |
| Adresa firmy | : | Čs, armády 1221/277, Břeclav 4 – Poštorná, 691 41, Česká republika |
| Vypracoval | : | Ing. Antonín Proks |
| Email | : | info@apsengineering.cz |
| Autorizovaná osoba | : | Ing. Josef Hájek |
| Email | : | Ing.hajek@seznam.cz |

| Investor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název firmy | : | Obec Rovečné |
| Adresa firmy | : | Rovečné |

| Datum a Číslo zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | : | 3/2020 |
| Číslo zakázky | : | 2025-0210 |

- OBSAH Dokumentace

1.	OBSAH Dokumentace	2

2.	SEZNAM DOKUMENTACE	2

3.	Úvod	3

4.	Projekt obsahuje	3

4.1.	Projekt neobsahuje	3

4.2.	Projektové podklady	3

5.	Základní technické údaje	3

5.1.	Napěťové soustavy	3

5.2.	Vnější vlivy	3

5.3.	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí	3

5.4.	Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-1 A 33 04 20	3

5.5.	Předpisy a normy	4

6.	Technické řešení MaR	4

6.1.	Řídicí systém	4

5.2	Rozvaděč RA01	4

5.3	Polní instrumentace	5

7.	Kotelna	5

7.1.	Systém kotelny	5

7.2.	Řízení kotelny	5

7.3.	Havarijní stavy kotelny	5

7.4.	Regulace teploty ve vytápěných prostorech	5

8.	Dokumentace	6

9.	Kabelové trasy a kabeláže	6

10.	Pospojování	6

11.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6

12.	Požadavky na ostatní profese	6

- SEZNAM DOKUMENTACE

DPS D.1.4.5.001 TZ   			Technická zpráva

DPS D.1.4.5.002 VV   			Výkaz výměr

DPS D.1.4.5.101 ZAPSCH		Schéma zapojení

DPS D.1.4.5.102 I.PP			Dispozice I.PP

- Úvod

Tato projektová dokumentace řeší záměr investora provést rekonstrukci kotelny stávajícího objektu základní školy na ulici Butovická.

- Projekt obsahuje

Tato projektová dokumentace řeší napájení, ovládání signalizaci zařízení plynové kotelny a řízení a napájení všech potřebných aparátů k provozu kotelny.

Pro technologii kotelny bude vybudován nový rozvaděč RA01s řídicím systémem.

  - Projekt neobsahuje

- Části silnoproudu osvětlení, napájení nových zařízení z části silnoproudu (silové napájení do jednotlivých částí řeší část silnoproudu). Stejně pak jiná část projektu řeší uzemnění a hromosvody.

  - Projektové podklady

- Pro tento projekt byly použity výkresové dokumentace stávajícího stavu

- Projektové podklady stavební části

- Projektové podklady systému topení a chlazení

- Projektové podklady části vzduchotechniky

- Projektové podklady silnoproudu

- Katalogové listy spotřebičů

- Požadavky investora

- Obhlídka v místě realizace rekonstrukce dané části zařízení

- Základní technické údaje

  - Napěťové soustavy

- Rozvodná soustava 		- 3 N PE ~ 50Hz, 400V / TN – S

- Ovládací soustava		- 1 N PE ~ 50Hz, 230V / TN – S a 24V DC

  - Vnější vlivy

- Posouzení vnějších vlivů není provedeno a projekt vychází z původního posouzení. Nové posouzení není nutné provádět, protože účel stavby se nemění a současně se tím nemění ani vnější vlivy.

- Protokol o vnějším vlivu prostředí není součástí této projektové dokumentace.

  - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

- U rozvodných soustav  - 3 N PE ~ 50Hz, 400V / TN – S a 1 N PE ~ 50Hz, 230V je ochrana základní – ochrana samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41

- U rozvodných soustav 2 – 24V DC je ochrana malým napětím ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

  - Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-1 A 33 04 20

- Požadavek ČSN 33 2000-1 čl. 1 131.6 na ochranu spotřebičů proti pulznímu přepětí je řešeno ve stávajících rozvaděčích instalací třístupňové ochrany proti přepětí na straně silového přívodu.

- Při uvádění do provozu a nadále při každé bouřce nebo minimálně jednou za půl roku je nutné provést vizuální kontrolu stavu přepěťových ochran.

  - Předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a EU v době zpracování dokumentace. Veškerá použitá zařízení budou mít „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky) a dalších prováděcích předpisů a jednotlivých nařízení vlády ČR. Při zpracování dokumentace byly jako výchozí podklad použity především následující normy:

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- Vyhláška 268/211 Sb. kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 33 2000-3

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33-2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN EN 61558-1 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- Technické řešení MaR

  - Řídicí systém

Pro měření, sledování, regulaci a řízení chodu kotelny bude instalován decentralizovaný digitální řídicí systém. Systém se skládá z volně programovatelných mikroprocesorových regulátorů, jejichž provoz je v reálném čase zcela autonomní.

Řídicí systém může komunikovat s dálkovou správou, která ale není součástí tohoto projektu, pro případné dálkové přestavování hodnotových a sekvenčních parametrů regulace.

V řídícím systému bude programována WEB aplikace s možností ovládání, nastavování časů a požadovaných hodnot, sledování parametrů a historických dat včetně poruchových stavů.

K řídícímu systému bude připojen i SMS modem pro dálkové zasílání havarijních stavů a hlavních poruch na vybraná telefonní čísla.

Ovládání a vyhodnocování stavů a poruch jednotlivých zařízení bude přes operátorsky panel (OP). OP bude instalován na čelních dveřích rozvaděče.

Projektová dokumentace řeší nasazení řídicího systému a napojení všech prvků do tohoto řídicího systému.

Pro realizaci a zprovoznění systému Měření a Regulace je nutné řídit se pokyny definovanými v technických zprávách profese ÚT, která obsahuje popisy požadavků na řízení navržených technických zařízení těchto jednotlivých profesí.

  - Rozvaděč RA01

Rozvaděč bude instalován v kotelně v místě jak je uvedeno v části projektu D.1.4.5.102 – Půdorys I.PP.

V rozvaděči RA01 bude instalován řídicí systém.  a dále pak komunikační interfejsy pro sběr dat spotřeb el. energie a vody.

Rozvaděč je oceloplechový nástěnný, montážní panel, rozměry 800x1200x300, ocelové dveře s OP panelem a ovládacími prvky. .

Rozvaděč bude napájen z části ESI stávajícím kabelem CYKY 5Cx4 – zajistí profese ESI.

  - Polní instrumentace

Teploměry a regulační armatury jsou součástí dodávky profese MaR. Regulační armatury jsou kompletně  polní instrumentace budou kompletně vyměněny veškeré servopohony a diferenční snímače na vzduchotechnických jednotkách. Teploměry zůstanou původní, budou napojeny do nového řídicího systému. Vyměněny budou i servopohony na předávací stanici.

Na prodejní plochu budou instalovány kombinované snímače koncentrace CO2 s prostorovou teplotou.

- Kotelna

  - Systém kotelny

Kotelna je vybavena třemi teplovodními kotli pro ohřev UT a TV. Dva kotle K1 a K2 jsou plynové a budou vybaveny vlastní automatikou a kaskádovou regulací.

Kotel KT je kotel na tuhá paliva a bude mít přednost před kotly K1 a K2. Rozhodná teplota pro spuštění plynových kotlů K1 a K2 bude teplota T1.01 – teplota na výstupu kotle KT – v kotli se topí a dostačuje množství tepla na otop objektu. V případě přebytků tepla z KT bude bude mařen ve větvích UT pro chodby.

Při poklesu této teploty budou – v kotli KT se netopí budou spuštěny kotle K1 a K2 v pořadí určeném kaskádovým řadičem kotlů.

Kotlová automatika zajistí spouštění kotlů a kaskádový řadič zajistí progresivní střídání kotlů a řízení výkonu kotelny. Přesný algoritmus a limitní teploty pro spouštění kotlů v návaznosti na kotel KT bude nastaven a při zkušebním provozu.

  - Řízení kotelny

Topné větve UT budou řízeny dle ekvitermní závislosti, větev TV bude řízena dle teploty v zásobníku teplé vody. Dohřev zásobníku TV bude upřednostněn před otopem topných větví.

Dopouštění systému – automatické řízení – systém bude dopouštěn dle tlaku v systému s časovou kontrolou doby dopouštění, hodnoty tlaků a doba dopouštění bude nastavena při uvádění do provozu

Kotelna je vybavena vyrážecími tlačítky TOTÁL STOP v prostoru kotelny a před kotelnou.

  - Havarijní stavy kotelny

Tyto stavy budou při uvádění řízení objektu do provozu, budou kompletně odzkoušeny a nastaveny.

- únik plynu nebo CO

- zvýšení vnitřní teploty kotelny nad +40°C

- zaplavení kotelny

- pokles tlaku v topném systému

- dlouhá doba dopouštění

  - Regulace teploty ve vytápěných prostorech

Do jednotlivých referenčních místností budou umístěny prostorové ovladače s displejem pro zobrazování aktuální prostorové teploty a možností korekce této teploty v definovaném rozsahu. Bude zde také možnost nastavení časového programu s teplotou útlumu.

Vliv prostorové teploty na ovládání regulace otopných větví bude upřesněn ve zkušebním provozu. Pravděpodobně dojde k přivření směšovací armatury a vypnutí oběhového čerpadla.

- Dokumentace

Po provedené montáži bude vyhotovena dokumentace skutečného stavu.

- Kabelové trasy a kabeláže

Kabeláž bude v převážné většině využita stávající. Nová kabeláž bude instalována na prodejní plochu na měření koncentrace CO2, měření teploty prodejní plochy, komunikační kabeláž, řízení osvětlení a sběr energetických dat. Dále bude nová kabeláž instalovaná v částech bourání stěn a bourání stropů.

Kabelové trasy budou budovány v souběhu s kabelovými trasami ESI.

- Napájecí kabely k pohonům budou typu CYKY, kabely ke snímačům budou typu JYTY.

- Kabely k signalizaci stavů požárních budou vedeny kabely typu CHKE – W 2 x 1,5.

- Kabelové nosné konstrukce budou v kovových případně plastových trubkách, konce kabelů u zařízení budou opatřeny ohebnou plastovou trubkou až k samotnému zařízení. Kabeláže budou pevně uchyceny.

- Kabelové trasy budou uloženy na konzolách, souběžně v trase SLP a ESI.

- Stávající kabeláž bude demontována a ekologicky likvidována.

- Trasy budou vedeny odděleně od vedení nízkého a malého napětí, souběhy a křížení je nutné dodržet ustanovení příslušných platných norem ČSN.

- Pospojování

- Pospojování bude provedeno veškerých kovových konstrukcí, motorů  a potrubí kotelny.

- K pospojování bude použit měděný izolovaný vodič CYA 6mm2 , který bude připojen v patřičném rozvaděči na přípojnici PE.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Při práci na elektrickém zařízení je nutné dodržovat požadavky ČSN rady 33 2000-4 a souvisejících předpisů a ČSN. Pracovníci provozu a montážních čet musí být prokazatelně proškoleni z příslušných předpisů a norem ČSN a zvláště pak z norem ČSN pro práci na elektrickém zařízení.

- Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba. Před uvedením do provozu musí být provedena na el. zařízení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.

- Požadavky na ostatní profese

  - Profese silnoproud zajistí napájení rozvaděčů.

  - Profese stavební zajistí veškeré prostupy.

  - Dále profese stavební zajistí veškeré potřebné protipožární prostupy

Vypracoval dne: 03/202020

Ing. Antonín Proks